## POTENCIAS
SUMATORIA DE CARGAS ELÉCTRICAS
EQUIPO | CANTIDAD | VOLTAJE (VOLTIOS) | CORRIENTE (AMPERIOS) | FASES | POTENCIA APAR. (VOLT-AMPERIOS) | POTENCIA REAL (WATTS) | POTENCIA (HP) | RLA (AMP) | FLA (AMP) | FP
CALENTADOR COCINA | 1 | 240 | 35.4167 | 1 | 8500 | 8500 |  |  |  | 1
8500
LUCES DE LOS SALONES 1 - 3 | 60 | 120 | 0.17 | 1 | 1224
1224
MOTOR DEL COMPRESOR | 1 | 208 | 16.7 | 0 | 3473.6 |  |  | 16.7
MOTOR DEL ABANICO | 1 | 208 | 0.64 | 1 | 133.12 |  | 0.125 |  | 0.64
3606.72

## CORRIENTES
CÁLCULO DE LAS CORRIENTES TOTALES
CARGAS | TIPO DE CIRCUITO | POTENCIA TOTAL | VOLTAJE | FASES | CORRIENTE NETA | CARGA CONTINUA (SÍ=1, NO=2) | CORRIENTE CON MARGEN 25% |  | CABLEADO SLECCIONADO
CALENTADORES | RAMAL | 8500 | 240 | 1 | 35.4167 | 2 | 35.4167
LUCES SALONES 1-3 | RAMAL | 1224 | 120 | 1 | 10.2 | 1 | 12.75 |  | #12AWG
AIRE ACONDICIONADO | RAMAL | 3606.72 | 208 | 1 | 17.34 | 1 | 21.675 |  | #10AWG
CARGAS | TIPO DE CIRCUITO | POTENCIA TOTAL | VOLTAJE | FASES | CORRIENTE NETA | FACTOR AJUSTE | FACTOR CORRECCIÓN | AMPACIDAD REQUERIDA | CABLEADO SLECCIONADO
CALENTADORES | RAMAL | 8500 | 240 | 1 | 35.4167 | 1 | 0.91 | 38.9194 | #8AWG
LUCES SALONES 1-3 | RAMAL | 1224 | 120 | 1 | 10.2 | 1 | 1 | 10.2
AIRE ACONDICIONADO | RAMAL | 3606.72 | 208 | 1 | 17.34 | 1 | 0.91 | 19.0549